| Leistungsverzeichnis der UVC-Desinfektionsanlage AQUAFIDES Typ 1 AF300 T |
| --- |
| Die Anlage ist gemäß ÖNORM M 5873-1D - Verfahren B typgeprüft Das sind Anlagen, welche im praktischen Betrieb nur mit einem Anlagensensor und nicht mit einer Messeinrichtung für die UV-Durchlässigkeit bei 254nm ausgestattet sein müssen. ÖVGW Qualitätsmarke mit der Registriernummer W 1.570 |
| Anlagentyp: | 1 AF300 T |
| Systemaufbau: | Einstrahleranlage COMPACT T |
| Durchflussleistung zertifiziert: | 6,28 - 23,62 m3/h |
| UV-Transmission zertifiziert @ 254 nm auf 100mm: | 6 - 70 % |
| Einsatzbereich UV-Transmission @ 254nm auf 100mm: | 6 - 100 % |
| Fluenz–biodosimetrisch (ÖNORM M 5873-1): | 400 Joule / m2 |
| Druckverlust Q-max zertifiziert: (ohne geodätische Höhe) | 0,051 bar |
| 1 Stück UVC-Bestrahlungskammer |  |
| Material: | Edelstahl 1.4404 |
| Reaktoranschlüsse: | DN 65, Z - Bauform |
| Breite: | 366 mm |
| Höhe / Länge (je nach Einbaulage): | 1.163 mm |
| Tiefe: | 185 mm |
| Erforderliche Höhe/Länge inkl. Quarzrohrausbau: | 2.355 mm |
| Maximaler Betriebsdruck: | 10 bar |
| Reaktorschutzart: | IP 65 |
| Wassertemperatur: | 0 – 65 °C |
| 1 Stück UVC-Niederdruckstrahler |  |
| Typ: | AF300A |
| Leistungsaufnahme (inkl. EVG): | 275 Watt |
| UV-C-Strahlerleistung nach 8.760 h: | 56,0 Watt |
| Strahlernutzungsdauer: | 12.000 h |
| 1 Stück UVC-Sensorsystem |  |
| Anzahl der UVC-Sensoren: | 1 Stück |
| Ausführung: | gemäss ÖNORM M5873-1D |
| Normsignal Ausgang (umschaltbar): | 0/4 – 20 mA |
| Temperaturstabilität: | 0 – 75 °C |
| UVC Messbereich: | 2 – 500 W/m² |
| Messgenauigkeit: | +/- 2% |
| Selektivität @ 254 nm: | ≥ 99% |
| UVC-Sensorkabellänge: | 5 m |
| 1 Stück Schaltkasten |  |
| Betriebsart Steuerung: | digital |
| Steuerung Daten/Softwareupdate Anschluss: | USB |
| Wartung Software und Einstellungen: | per Laptop |
| Schaltkastengehäuse Material: | Aluminium |
| Schaltkastenfarbe: | grau RAL 7040 |
| Gewicht: | 5,2 kg |
| Abmessungen (BxHxT): | 330 x 200 x 120 mm |
| Betriebsspannung: | 230 Volt / 50 Hz |
| Gesamt Anschlussleistung: | 275 Watt |
| Schutzart: | IP 65 |
| Umgebungstemperatur: | 5 - 35 °C |
| UVC-Strahlerkabellänge: | 4 m |
| Netzkabellänge: | 2,5 m |