| Leistungsverzeichnis der UVC Desinfektionsanlage AQUAFIDES Typ 1 AF400 T |
| --- |
| Durchflussleistung gemäß PSS (Point-Source-Summation) Berechnungssystem |
| Anlagentyp: | 1 AF400 T |
| Systemaufbau: | Einstrahleranlage COMPACT T |
| Durchflussleistung berechnet gem. PSS: | 1,53 - 51,23 m3/h |
| UVC Transmission @ 254 nm auf 100mm: | 1 - 80 % |
| Einsatzbereich UVC Transmission @254nm auf 100mm: | 1 - 100 % |
| UVC Transmission @ 254 nm auf 10mm: | 63,1 - 97,8 % |
| Einsatzbereich UVC Transmission @ 254nm auf 10mm: | 63,1 - 100 % |
| Fluenz - berechet gemäß PSS Berechnungssystem: | 400 Joule / m2 |
| Druckverlust Q-max: (ohne geodätische Höhe) | 0,078 bar |
| 1 Stück UVC Bestrahlungskammer |  |
| Material: | Edelstahl 1.4404 |
| Reaktoranschlüsse: | DN 80, Z - Bauform |
| Breite: | 366 mm |
| Höhe / Länge (je nach Einbaulage): | 1.628 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Erforderliche Höhe/Länge inkl. Quarzrohrausbau: | 3.270 mm |
| Maximaler Betriebsdruck: | 10 bar |
| Reaktorschutzart: | IP 65 |
| Wassertemperatur: | 0 - 65 °C |
| 1 Stück UVC Niederdruckstrahler |  |
| Typ: | AF400A |
| Leistungsaufnahme (inkl. EVG): | 395 Watt |
| UV-C-Strahlerleistung nach 8.760 h: | 91,5 Watt |
| Strahlernutzungsdauer: | 12.000 h |
| 1 Stück UVC Sensorsystem |  |
| Anzahl der UVC Sensoren: | 1 Stück |
| Ausführung: | gemäss ÖNORM M5873-1D |
| Normsignal Ausgang (umschaltbar): | 0/4 - 20 mA |
| Temperaturstabilität: | 0 - 75 °C |
| UVC Messbereich: | 2 - 500 W/m² |
| Messgenauigkeit: | +/- 2% |
| Selektivität @ 254 nm: | ≥ 99% |
| UVC Sensorkabellänge: | 5 m |
| 1 Stück Schaltkasten |  |
| Betriebsart Steuerung: | digital |
| Steuerung Daten/Softwareupdate Anschluss: | USB |
| Wartung Software und Einstellungen: | per Laptop |
| Schaltkastengehäuse Material: | Aluminium |
| Schaltkastenfarbe: | grau RAL 7040 |
| Gewicht: | 5,2 kg |
| Abmessungen (BxHxT): | 330 x 200 x 120 mm |
| Betriebsspannung: | 230 Volt / 50 Hz |
| Gesamt Anschlussleistung: | 395 Watt |
| Schutzart: | IP 65 |
| Umgebungstemperatur: | 5 - 35 °C |
| UVC Strahlerkabellänge: | 4 m |
| Netzkabellänge: | 2,5 m |