| Leistungsverzeichnis der UVC Desinfektionsanlage AQUAFIDES Typ 3 AF400 T |
| --- |
| Die Anlage ist gemäß ÖNORM M 5873-1D - Verfahren B typgeprüft Das sind Anlagen, welche im praktischen Betrieb nur mit einem Anlagensensor und nicht mit einer Messeinrichtung für die UV-Durchlässigkeit bei 254 nm ausgestattet sein müssen. ÖVGW Qualitätsmarke mit der Registriernummer W 1.577 |
| Anlagentyp: | 3 AF400 T |
| Systemaufbau: | Mehrstrahleranlage COMPACT T |
| Durchflussleistung zertifiziert: | 53,5 - 193 m3/h |
| UV-Transmission zertifiziert @ 254nm auf 100mm: | 7 - 70 % |
| Einsatzbereich UV-Transmission @ 254nm auf 100mm: | 7 - 100 % |
| Fluenz-biodosimetrisch (ÖNORM M 5873-1): | 400 Joule / m2 |
| Druckverlust Q-max zertifiziert: (ohne geodätische Höhe) | 0,108 bar |
| 1 Stück UVC Bestrahlungskammer |  |
| Material: | Edelstahl 1.4404 |
| Reaktoranschlüsse: | DN 150, U - Bauform |
| Breite: | 364 mm |
| Höhe / Länge (je nach Einbaulage): | 1.584 mm |
| Tiefe: | 285 mm |
| Erforderliche Höhe/Länge inkl. Quarzrohrausbau: | 3.265 mm |
| Maximaler Betriebsdruck: | 10 bar |
| Reaktorschutzart: | IP 65 |
| Wassertemperatur: | 0 - 65 °C |
| 3 Stück UVC Niederdruckstrahler |  |
| Typ: | AF400A |
| Leistungsaufnahme je Strahler (inkl. EVG): | 395 Watt |
| UV-C-Strahlerleistung je Strahler nach 8.760 h: | 91,5 Watt |
| Strahlernutzungsdauer: | 12.000 h |
| 1 Stück UVC Sensorsystem |  |
| Anzahl der UVC-Sensoren: | 1 Stück |
| Ausführung: | gemäss ÖNORM M5873-1D |
| Normsignal Ausgang (umschaltbar): | 0/4 - 20 mA |
| Temperaturstabilität: | 0 - 75 °C |
| UVC Messbereich: | 2 - 500 W/m² |
| Messgenauigkeit: | ± 2 % |
| Selektivität @ 254 nm: | ≥ 99 % |
| UVC-Sensorkabellänge: | 9 m |
| 1 Stück Schaltkasten |  |
| Betriebsart Steuerung: | digital |
| Steuerung Daten/Softwareupdate Anschluss: | USB |
| Wartung Software und Einstellungen: | per Laptop |
| Schaltkastengehäuse Material: | Stahlblech beschichtet |
| Schaltkastenfarbe: | grau RAL 7035 |
| Gewicht: | 56 kg |
| Abmessungen (BxHxT): | 760 x 760 x 300 mm |
| Betriebsspannung: | 230 Volt / 50 Hz |
| Gesamt Anschlussleistung: | 1.250 Watt |
| Schutzart: | IP 55 |
| Umgebungstemperatur: | 5 - 35 °C |
| UVC-Strahlerkabellänge: | 8 m |
| Netzkabellänge: | bauseits |